## 汇总表
工程预算汇总表
报价日期：2026年 月 日
一、分部分项报价表
序号 | 分项名称 | 单位 | 金额 | 备注
1 | 五楼 | 元 | 0 | 详见清单
2 | 六楼 | 元 | 0 | 详见清单
3 | 其它 | 元
4 | 工程造价=1+2+3 | 元 | 0 | 不含税
|  |  | 0 | 含税价（9%）
报价不含施工方配电箱进项电缆，进项电缆由甲方引入。

## 五楼
手术室改造询价清单
《一》 | 五楼医护区
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 材料单价 | 综合总价 | 备注
1 | 医用2mm厚PVC卷材地板 | 1.医用2mm厚PVC卷材面层缝隙焊接密封处理 2.专用胶粘剂（基层与地板背面同时涂胶） 3.吸收性界面处理剂 4.其他:符合设计要求 | ㎡ | 154
2 | 医用净化机制岩棉彩钢板（隔墙） | 1.名称：净化机制岩棉彩钢板 2.规格：彩钢板隔墙 彩钢0.426MM厚 | ㎡ | 380.64
3 | 彩钢板隔墙 结构安装 铝材 | 1.名称：槽铝、H型铝、外圆柱、内圆弧 等 | m² | 380.64
4 | 医用净化硫氧镁彩钢板（吊顶) | 1.名称：净化硫氧镁彩钢板 2.规格：彩钢板隔墙 彩钢0.426MM厚 | ㎡ | 140
5 | 彩钢板吊顶 结构安装 铝材 | 1.名称：槽铝、T型铝、吊筋、花篮 | ㎡ | 140
6 | 检修口 | 1.名称：检修口 2.规格：600*600现场制作 | 个 | 1
7 | 气密钢制单开门 | 1.名称：钢制洁净门 2.规格：700/900*2100 3.材料：铝合金门框，硅岩填充门体; 4.含观察窗 5.视窗350*550*5mm双层除雾钢化玻璃 | 樘 | 10
8 | 气密钢制子母门 | 1.名称：钢制洁净门 2.规格：1200*2100 3.材料：铝合金门框，硅岩填充门体; 4.含观察窗 5.视窗350*550*5mm双层除雾钢化玻璃 | 樘 | 3
9 | 气密钢制双开门 | 1.名称：钢制洁净门 2.规格：1500*2400； 3.材料：铝合金门框，硅岩填充门体; 4.含、观察窗 5.视窗350*550*5mm双层除雾钢化玻璃 | 樘 | 1
10 | 密封胶 | 1.名称：彩钢板墙面及吊顶 板缝交接处打胶 | ㎡ | 520.64
11 | 五金配件 | 1.名称：丝杆、膨胀螺丝、花篮、螺丝螺母等 | 项 | 1
12
13
14
15
《二》 | 强电项目明细
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 材料单价 | 综合总价 | 备注
1 | 4P1拖四管道机 | 冷暖管道风机 | 套 | 1
2 | 配电箱 | 1.名称：成套配电箱 2.规格：实际尺寸 3.制作：金属构件制作与安装 基础槽钢制作、安装 | 套 | 1
3 | 紫外线杀菌灯 | 1.名称：紫外线杀菌灯 2.功率：30W | 盏 | 8
4 | 洁净灯 | 1.名称：洁净灯 3.规格：LED1200*300 2.功率： 48W吸顶式洁净灯 嵌入式安装 | 盏 | 17
5 | 应急电源 | 1.名称：应急电源 3.规格：LED1200*300 2.功率： 48W吸顶式洁净灯 嵌入式安装 | 台 | 4
6 | 插座 | 1.名称：带保护接点暗装插座 2.规格：五孔10A嵌入式暗装 | 个 | 5
7 | 开关 | 1.名称：单开 2.规格：暗装 10A | 只 | 8
8 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.规格：暗装 普通开关、按钮安装 插座面板安装 | 只 | 60
9 | 配线 | 1.名称：照明线 2.规格：BVR 2.5㎜² | 卷 | 3
10 | 配线 | 1.名称：电力电线 2.规格：BVR 4㎜² | 卷 | 3
11 | 电缆线 | 3*6电缆 | m | 200
12 | pvc穿线管 | 1.名称：pvc穿线管 2.规格：2分 | 米 | 200
13 | 辅助材料 | 1.名称：线管辅助材料 2.规格：管件弯头 直通 阀门 配件等 | 项 | 1
14 | [5 empty] | 0
| 手术室建设工程 |  |  |  |  | 0
本工程不含税合计大写人民币： |  |  |  | 0
此报价不含主电缆，不含强电弱电监控。最终结算工程量以实测为准。

## 六楼
手术室建设工程项目明细
手术室建设工程项目明细
手术室建设工程
《一》 | 手术室结构装修项目明细
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 材料单价 | 综合总价 | 备注
1 | 医用2mm厚PVC卷材地板 | 1.医用2mm厚PVC卷材面层缝隙焊接密封处理 2.专用胶粘剂（基层与地板背面同时涂胶） 3.吸收性界面处理剂 4.其他:符合设计要求 |  | 248
2 | 医用净化机制岩棉彩钢板（隔墙） | 1.名称：净化机制岩棉彩钢板 2.规格：彩钢板隔墙 彩钢0.426MM厚 | ㎡ | 255.84
3 | 彩钢板隔墙 结构安装 铝材 | 1.名称：槽铝、H型铝、外圆柱、内圆弧 等 | m² | 255.84
4 | 医用净化硫氧镁彩钢板（吊顶) | 1.名称：净化硫氧镁彩钢板 2.规格：彩钢板隔墙 彩钢0.426MM厚 | ㎡ | 122
5 | 彩钢板吊顶 结构安装 铝材 | 1.名称：槽铝、T型铝、吊筋、花篮 | ㎡ | 122
6 | 检修口 | 1.名称：检修口 2.规格：600*600现场制作 | 个 | 1
7 | 电动平移铅防门 | 1.名称：电动铅防门 2.规格：1400*2200； 3.材料：铝合金门框，硅岩填充门体; 4.含观察窗 5.视窗350*550*5mm双层除雾钢化玻璃 | 樘 | 1
8 | 电动平移钢质门 | 1.名称：钢制洁净门 2.规格：1400*2200； 3.材料：铝合金门框，硅岩填充门体; 4.含观察窗 5.视窗350*550*5mm双层除雾钢化玻璃 | 樘 | 2
9 | 电井，设备间手工门 | 600*2000，现场制作 | 樘 | 3
10 | 气密钢制单开门 | 1.名称：钢制洁净门 2.规格：900*2100； 3.材料：铝合金门框，硅岩填充门体; 4.含观察窗 5.视窗350*550*5mm双层除雾钢化玻璃 | 樘 | 5
11 | 气密钢制双开门 | 1.名称：钢制洁净门 2.规格：1500*2400； 3.材料：铝合金门框，硅岩填充门体; 4.含、观察窗 5.视窗350*550*5mm双层除雾钢化玻璃 | 樘 | 1
12 | 密封胶 | 1.名称：彩钢板墙面及吊顶 板缝交接处打胶 | ㎡ | 377.84
13 | 五金配件 | 1.名称：丝杆、膨胀螺丝、花篮、螺丝螺母等 | 项 | 1
14
15 | [5 empty] | 0
《二》 | 强电项目明细
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 材料单价 | 综合总价
1 | 3P一拖三 | 冷暖管道风机 | 套 | 1
2 | 配电箱 | 1.名称：成套配电箱 2.规格：实际尺寸 3.制作：金属构件制作与安装 基础槽钢制作、安装 | 套 | 1
3 | 紫外线杀菌灯 | 1.名称：紫外线杀菌灯 2.功率：30W | 盏 | 8
4 | 洁净灯 | 1.名称：洁净灯 3.规格：LED1200*300 2.功率： 48W吸顶式洁净灯 嵌入式安装 | 盏 | 41
5 | 应急电源 | 1.名称：应急电源 3.规格：LED1200*300 2.功率： 48W吸顶式洁净灯 嵌入式安装 | 台 | 2
6 | 插座 | 1.名称：带保护接点暗装插座 2.规格：五孔10A嵌入式暗装 | 个 | 5
7 | 开关 | 1.名称：单开 2.规格：暗装 10A | 只 | 2
8 | 接线盒 | 1.名称：接线盒 2.规格：暗装 普通开关、按钮安装 插座面板安装 | 只 | 100
9 | 配线 | 1.名称：照明线 2.规格：BVR 2.5㎜² | 卷 | 6
10 | 配线 | 1.名称：电力电线 2.规格：BVR 4㎜² | 卷 | 10
11 | 机组电缆 | 3*25+2.16 | m | 45
12 | pvc穿线管 | 1.名称：pvc穿线管 2.规格：2分 | 米 | 300
13 | 辅助材料 | 1.名称：镀锌钢管辅助材料 2.规格：管件弯头 直通 阀门 配件等 | 项 | 1
14
《三》 | 手术室设备项目明细
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[5 empty] | 材料单价 | 综合总价 | 备注
1 | 手术室空调 | 1.名称:净化空调机组AHU-1-01 2.规格:设计风量6500m3/h，机组风量7000m3/h，新风量800m3/h，机外余压450Pa，马达功率3.5KW,电源3Φ380V50Hz,制冷量42KW,制热量10.6KW,过滤网粗效G4板式，中效F8袋式，辅助电加热量20KW,加湿量10kg/h 3.含配套铜管,电缆,排水管等辅材 4.具体以出厂铭牌为准 | 台 | 1
2 | 手术室内部重装 | 铲除原有，重抹原子灰，喷涂 | m² | 310
3 | 送风天花 | 2400*1800 | 套 | 3
4 | 控制面板 | 六联面板 | 套 | 3
5 | 零活 | 拆装原有无影灯，吊塔，箱体，风管部分改动，夹层清理等 | 项 | 1
6 | 铜管连接 |  | m | 20
7 | 总计
一 | 手术室建设工程 |  |  |  |  | 0
本工程不含税合计大写人民币： |  |  |  | 0
此报价不含主电缆，不含弱电监控。最终结算工程量以实测为准。