附:

报价清单及招标技术要求

一、项目概况

- 项目名称：中央空调主机维保服务项目

- 服务内容：3 台麦克维尔 WSC126 离心式冷水机组全项保养、冷凝器清洗、冷却水系统水处理、年度巡检维护、机组程序优化等。

- 服务周期：1 年

- 服务地点：鄄城县人民医院院内

- 报价方式：含税全包价（含 9% 增值税、配件、人工、运输、辅材、安全措施、售后质保等一切费用）

二、报价明细表（3 台机组全保）

表格

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 更换机组冷冻油 | 台 | 3 |  |  | 麦克维尔原厂正品，含放油、注油、抽真空、检漏 |
| 2 | 更换油过滤器、油泵滤芯 | 台 | 3 |  |  | 原厂配套滤芯，含更换、调试 |
| 3 | 更换油槽密封组件 | 台 | 3 |  |  | 含密封垫、O 型圈全套，拆解回装、打压检漏 |
| 4 | 冷凝器清洗（物理 + 化学） | 台 | 3 |  |  | 通炮清洗 + 化学循环，恢复换热效率 |
| 5 | 冷却水系统全年水处理 | 套 | 1 |  |  | 杀菌灭藻、阻垢缓蚀、全年水质检测 |
| 6 | 机组年度维保及巡检 | 台 | 3 |  |  | 全年 4 次巡检、故障排查、应急响应 |
| 7 | 机组程序优化及调试 | 套 | 1 |  |  | 防喘振优化、参数校准、节能调试 |
| 8 | 人工、辅材、运输、安全 | 项 | 1 |  |  | 含高空作业、现场文明施工 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 增值税（9%） |  |  |  |  |  |
| 含税总价 |  |  |  |  |  |  |

招标控制价≤93,000.00（玖万叁仟元整）

三、服务内容及技术要求

冷冻油及滤芯更换

采用麦克维尔原厂专用冷冻油及配套滤芯，可提供合格证、扫码验证。

完成放油、清洗油槽、更换密封件、注油、抽真空、检漏、试运行。

冷凝器清洗

采用物理通炮 + 化学循环清洗，去除水垢、淤泥、生物粘泥。

清洗前后提供换热温差、压力对比数据，确保换热效果明显提升。

冷却水系统水处理

对冷却塔、管道、水泵、主机水侧进行全年水质维护。

定期加药、排污、检测，出具水质检测报告，保证系统不腐蚀、不结垢、不滋生藻类。

年度维保服务

全年不少于 4 次上门全面巡检。

检查电压、电流、油压、油温、进出水温度、真空度、负荷状态等。

7×24 小时应急报修，市区 4 小时内到达现场处理。

机组程序优化

优化机组运行逻辑，改善低负荷工况，防止喘振。

校准温度、压力、流量参数，提升运行稳定性与节能效果。

四、配件及质量要求

所有主要配件（冷冻油、过滤器、密封件等）必须为原厂正品，严禁使用副厂、翻新、假冒配件。

施工过程符合医院安全管理规定，做好防尘、防污、降噪措施。

维保完成后提供完整资料：维保记录、检测报告、配件合格证、验收单。

五、质保及售后

本次维保服务整体质保 12 个月。

质保期内因维保质量或配件质量问题导致故障，供应商免费维修、免费更换配件。供应商需配备专业离心机组维修工程师，具备同类医院项目服务经验。

六、付款方式（可直接使用）

维保服务全部完成，经医院验收合格后，供应商开具合法有效增值税专用发票，医院一次性支付合同全款。