附:
[bookmark: _GoBack]报价清单及招标技术要求
一、项目概况
项目名称：中央空调主机维保服务项目
服务内容：3 台麦克维尔 WSC126 离心式冷水机组全项保养、冷凝器清洗、冷却水系统水处理、年度巡检维护、机组程序优化等。
服务周期：1 年
服务地点：鄄城县人民医院院内
报价方式：含税全包价（含 9% 增值税、配件、人工、运输、辅材、安全措施、售后质保等一切费用）
二、报价明细表（3 台机组全保）
表格
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	1
	更换机组冷冻油
	台
	3
	
	
	麦克维尔原厂正品，含放油、注油、抽真空、检漏

	2
	更换油过滤器、油泵滤芯
	台
	3
	
	
	原厂配套滤芯，含更换、调试

	3
	更换油槽密封组件
	台
	3
	
	
	含密封垫、O 型圈全套，拆解回装、打压检漏

	4
	冷凝器清洗（物理 + 化学）
	台
	3
	
	
	通炮清洗 + 化学循环，恢复换热效率

	5
	冷却水系统全年水处理
	套
	1
	
	
	杀菌灭藻、阻垢缓蚀、全年水质检测

	6
	机组年度维保及巡检
	台
	3
	
	
	全年 4 次巡检、故障排查、应急响应

	7
	机组程序优化及调试
	套
	1
	
	
	防喘振优化、参数校准、节能调试

	8
	人工、辅材、运输、安全
	项
	1
	
	
	含高空作业、现场文明施工

	小计
	
	
	
	
	
	

	9
	增值税（9%）
	
	
	
	
	

	含税总价
	
	
	
	
	



招标控制价≤93,000.00（玖万叁仟元整）
三、服务内容及技术要求
冷冻油及滤芯更换
采用麦克维尔原厂专用冷冻油及配套滤芯，可提供合格证、扫码验证。
完成放油、清洗油槽、更换密封件、注油、抽真空、检漏、试运行。
冷凝器清洗
采用物理通炮 + 化学循环清洗，去除水垢、淤泥、生物粘泥。
清洗前后提供换热温差、压力对比数据，确保换热效果明显提升。
冷却水系统水处理
对冷却塔、管道、水泵、主机水侧进行全年水质维护。
定期加药、排污、检测，出具水质检测报告，保证系统不腐蚀、不结垢、不滋生藻类。
年度维保服务
全年不少于 4 次上门全面巡检。
检查电压、电流、油压、油温、进出水温度、真空度、负荷状态等。
7×24 小时应急报修，市区 4 小时内到达现场处理。
机组程序优化
优化机组运行逻辑，改善低负荷工况，防止喘振。
校准温度、压力、流量参数，提升运行稳定性与节能效果。
四、配件及质量要求
所有主要配件（冷冻油、过滤器、密封件等）必须为原厂正品，严禁使用副厂、翻新、假冒配件。
施工过程符合医院安全管理规定，做好防尘、防污、降噪措施。
维保完成后提供完整资料：维保记录、检测报告、配件合格证、验收单。
五、质保及售后
本次维保服务整体质保 12 个月。
质保期内因维保质量或配件质量问题导致故障，供应商免费维修、免费更换配件。供应商需配备专业离心机组维修工程师，具备同类医院项目服务经验。
六、付款方式（可直接使用）
维保服务全部完成，经医院验收合格后，供应商开具合法有效增值税专用发票，医院一次性支付合同全款。


