鄄城县人民医院原总务后勤楼卫生间
给排水设施改造工程人工费
询价文件（二次）
一、项目概况
本项目依据院方工作需求组织实施，内容为对由原总务后勤楼改造而成的医养结合中心配套卫生间给排水设施开展改造施工，改造作业范围覆盖五十六间卫生间内坐便器、洗手盆、地漏、花洒等各类卫浴设施的拆除、改造及安装工序，具体工作内容详见本招标文件技术要求章节。
二、投标人资格要求
投标人应为在中华人民共和国境内完成注册登记的独立法人或自然人。
投标人须为其施工人员投保工伤保险及意外伤害保险，并承担施工中的一切风险。
三、投标文件要求
1. 法定代表人或自然人身份证明文件，或法定代表人授权委托书；法人投标须提供加盖单位公章的营业执照副本复印件。
2. 经签字或盖章确认的投标报价表、投标人联系方式。
四、工期要求
1. 工期总日历天数为10日历天，每逾期一日按100元计取违约金。
2. 开工日期以甲方发出的开工通知载明的日期为准。因发包人原因或不可抗力导致工期延误的，工期相应顺延。
五、质保要求
1. 本工程质保期自竣工验收合格之日起计算，为期12个月。
2. 质保期内，因施工质量问题引发的故障，由承包人免费进行维修或更换部件。
3. 质保金为工程结算总价的3%，质保期满且未发现质量问题后，予以无息返还。
六、施工范围
（一）坐便器区域改造
1. 按甲方指定拆除原有的已损坏的旧坐便器并安装，清理施工场地。
2. 开展地面填合作业，保证地面平整坚实。
3. 检查原有排污管道，必要时予以更换，保障排污通畅。
4. 安装新坐便器并完成牢靠固定，做好防水密封处理。
5.为未拆除的坐便器安装马桶盖。
6.清除所有便器底部粘连处固定胶和底部污泥，并重新打胶固定，
（二）洗手盆区域改造
1. 清除所有洗手盆三边原有粘胶，保证基层干净平整。
2. 对洗手盆重新进行固定并打胶密封，保障设施牢固无渗漏。
[bookmark: _GoBack]3. 拆除洗手盆下水立管原有软管，更换为硬管；冷热水软管拆除及安装，保障排水顺畅。
（三）地漏与止逆阀改造
1. 在两处地漏立管上加装止逆阀，避免污水倒灌。
2. 检查地漏状态，对损坏部件予以更换，保障地漏排水通畅、无异味返溢。
（四）花洒设施改造
1. 拆除原有花洒设施。
2. 安装新花洒，保障连接牢固、出水正常、无渗漏。
以上所有拆除物需按院方制定地点存放。
七、施工工艺要求
（一）通用施工工艺要求
1. 施工前应当开展现场踏勘，核实原有管线走向及设施现状。
2. 拆除作业应当采取有效防护措施，避免对周边设施及建筑结构造成损伤。
3. 所有管道连接应当严格遵循国家现行给排水施工规范实施，保障接口严密无渗漏。
4. 施工完成后应当开展通水试验，确认所有给排水设施功能正常。
（二）坐便器安装工艺要求
1. 坐便器安装前应当检查排污管口的标高及位置，确认与新坐便器参数匹配。
2. 坐便器底座应当采用专用法兰圈密封，并固定牢靠。
3. 坐便器与地面交接位置应当采用中性硅酮密封胶封边，防止污水渗入。
（三）洗手盆安装工艺要求
1. 洗手盆安装前应当使用壁纸刀清除原有粘胶及污渍，保证基层干燥、平整、洁净。
2. 洗手盆固定完成后，三边接缝处应当采用防霉硅酮密封胶密封，胶缝应当均匀连续。
3. 下水管改装为硬管后，应当保证坡度满足排水要求，接口处密封可靠。
（四）地漏及止逆阀安装工艺要求
1. 止逆阀应当安装在地漏立管的适配位置，保证阀瓣启闭灵活，关闭时密封严密。
2. 地漏安装应当保证排水口标高低于周边地面，保障排水顺畅不积水。
3. 更换地漏时应当注意做好防水层保护，施工完成后应当开展蓄水试验验证防水效果。
（五）花洒安装工艺要求
1. 花洒安装前应当检查冷热水管接口位置及标高，确认与花洒配件参数匹配。
2. 花洒支架安装应当牢固可靠，花洒头连接处应当使用生料带密封，防止渗漏。
3. 安装完成后应当开启水源测试，检查出水状态是否正常、有无渗漏情况。
八、质量标准
1. 工程质量应当符合《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242）及相关现行标准的要求。
2. 给排水管道安装应当做到横平竖直，接口严密无渗漏。
3. 卫浴洁具安装应当牢固端正，使用功能正常，外观整洁。
4. 防水处理应当符合《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209）的要求。
5. 工程竣工后应当开展通水试验、通球试验，保障排水系统畅通无阻。
九、安全文明施工要求
1. 施工单位应当建立健全安全生产管理制度，配备专职安全员，施工前对施工人员开展安全教育培训。
2. 施工用电应当符合《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46）的要求，严禁私拉乱接。
3. 施工垃圾应当做到日产日清，不得随意堆放，保持施工现场整洁。
十、验收标准
（一）隐蔽工程验收
1. 给排水管道安装完成后、封闭前应当开展隐蔽工程验收。
2. 隐蔽工程验收内容包括：管道材质及规格、管道走向及标高、接口施工质量、防水处理质量等。
3. 隐蔽工程验收合格后方可开展下一道工序施工，验收记录由甲乙双方签字确认。
（二）竣工验收
1. 工程完工后，施工单位应当提前3个工作日以书面形式通知甲方开展竣工验收。
2. 竣工验收内容包括：各卫浴设施安装质量、给排水功能测试、防水试验、外观质量等。
3. 竣工验收合格后，甲乙双方签署《工程竣工验收单》，工程正式进入质保期。
4. 竣工验收不合格的，施工单位应当在甲方规定的期限内完成整改并重新报验。
（三）验收依据
1. 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242）
2. 《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209）
3. 《建筑装饰装修工程质量验收标准》（GB50210）
4. 本项目招标文件、施工图纸及双方签署的施工合同
十一、付款方式
工程全部施工完成，完成现场预验收且提交完整竣工结算资料后，支付至97%；剩余3%质保金，质保期满且未发现质量问题后，予以无息返还

